## Perguntas
1. Possui algum equipamento de energia térmica nas suas instalações? |  |  | Sim | Não |  | Caso não possuam equipamentos acaba.
2. Tem conhecimento dos consumos anuais de cada vetor energético por equipamento ou apenas os globais? | [8 empty] | Equipamento | Global | 3.1 Selecione os vetores energéticos usados nas susas instalações e correspondente consumo anual.
3.2 Selecione os equipamentos existentes e respetiva potência nominal bem como a eficiência de catálogo e o vetor energético consumido.
2.1. Selecione os equipamentos existentes e respetiva potência nominal bem como a eficiência de catálogo, vetor energético e consumo anual.
[13 empty] | 3.3 Já é efetuada a recuperação de calor residual dos processos industriais? (Pergunta específica a cada um dos equipamentos indicados) |  | Não | Sim
|  | 2.2. Já é efetuada a recuperação de calor residual dos processos industriais? | [5 empty] | Não | Sim
[14 empty] | 3.4 Indique a temperatura e caudal dos gases de exaustão. |  | Caso já procedam à recuperação de calor residual acaba.
|  |  | 2.3. Indique a temperatura e caudal dos gases de exaustão. | [5 empty] | Caso já procedam à recuperação de calor residual acaba.
4. Tem conhecimento da tarifa associada a cada um dos vetores energéticos consumidos? |  |  |  |  | Sim | Não | Caso não saiba as tarifas associadas é usada a base de dados.
| 4.1 | Indique, por vetor energético, a tarifa de referência.

## Inputs
Consumo por equipamento ou fábrica | Consumo por fábrica
Caso seja consumo por equipamento
Equipamento | Potência Nominal [kW] | Eficiência de catálogo [%] | Combustível | Consumo anual por equipamento [unidade/ano] | (Unidade/ano) | Sistema de recuperação térmica | Temperatura de gases de exaustão [°C] | Caudal de gases de exaustão [m3/h]
Forno | 100 | 80 | Gás Natural | 5000 | m3/ano | Não | 150 | 2000
Caldeira | 150 | 80 | GPL | 30000 | m3/ano | Não | 200 | 3000
Cogeração | 200 | 80 | Gás Natural | 60000 | kWh/ano | Não | 250 | 1000
Queimador (Dedicado a estufas ou banhos térmicos) | 60 | 80 | Gás Natural | 20 | kWh/ano | Não
[5 empty] | kWh/ano | Não
(…)
Caso seja consumo por fábrica
Combustível | Consumo por fábrica [unidade/ano] | (Unidade/ano)
Gás Natural | 30000 | kWh/ano
(…)
Equipamento | Potência Nominal [kW] | Combustível | Eficiência de catálogo [%] | Número de horas de funcionamento | Sistema de recuperação térmica
Caldeira | 350 | Gás Natural | 85 |  | Sim | 150 | 2000
Forno | 500 | Gás Natural | 82.5 |  | Sim | 200 | 3000
Cogeração | 0 | Gás Natural | 80 |  | Sim
Queimador (Dedicado a estufas ou banhos térmicos) | 0 | Gás Natural | 80 |  | Sim
(…)
Definição de tarifas
Tem conhecimento da tarifa associada a cada um dos vetores energéticos? | Sim
Vetor energético | Tarifa referência | Unidade
Gás Natural | 0.078 | €/kWh
GPL |  | €/kWh
GPL |  | €/kWh
Gás Natural |  | €/kWh
(…)

## Processamento
Cálculos auxiliares | [23 empty] | Cálculos auxiliares caso apenas seja conhecido o consumo por fábrica
Potencial de descarbonização (Potencial alteração de vetor energético) | [7 empty] | Potencial descarbonização - recuperação de calor | [15 empty] | Potencial de descarbonização (Potencial alteração de vetor energético)
Equipamento | Combustível | Rendimento (%) | Fator Emissão (kgCO2e/kWh) | Consumo kWh/ano | Emissões Kg CO2eq | Conversão tarifa de energia (€/kWh) | Custo de energia (€/ano) | Cp gases de exaustão | 1.04 | kJ/kg.K | [22 empty] | Cp gases de exaustão | 1.04 | kJ/kg.K
Forno | Gás Natural | 80 | 0.20305 | 52500 | 10659.978 | 0.078 | 4095 | Temperatura mínima | 120 | °C | [13 empty] | Vetor energético | Consumo fábrica | Unidades | Consumo (kWh/ano) | [5 empty] | Temperatura mínima | 120 | °C
Caldeira | GPL | 80 | 0.22718 | 939600 | 213456.1105 | 0 | 0 | [16 empty] | Gás Natural | 30000 | kWh/ano | 30000
Cogeração | Gás Natural | 80 | 0.20305 | 60000 | 12182.832 | 0.078 | 4680 | [16 empty] | Gás Natural | 0 | 0 | #N/A
Queimador (Dedicado a estufas ou banhos térmicos) | Gás Natural | 80 | 0.20305 | 20 | 4.0609 | 0.078 | 1.56 | [16 empty] | (…)
(…)
Cenários para cada equipamento | [7 empty] | Equipamento | Potência Nominal [kW] | Eficiência de catálogo [%] | Combustível | Consumo anual [unidade/ano] | (Unidade/ano) | Temperatura de gases de exaustão [°C] | Caudal de gases de exaustão [m3/h] | Massa volúmica dos gases [kg/m3] | Potência possível de ser recuperada (kW) | Potência possível de ser recuperada (kW) | Horas de funcionamento anuais | Energia anual possivel de recuperar (kWh) | Preponderância no consumo total da fábrica | Redução de emissões de GEE (kg CO2/ano) | Poupança económica | [9 empty] | Equipamento | Potência Nominal [kW] | Eficiência de catálogo [%] | Combustível | Consumo anual [kWh/ano] | Temperatura de gases de exaustão [°C] | Caudal de gases de exaustão [m3/h] | Massa volúmica dos gases [kg/m3] | Potência possível de ser recuperada (kW) | Potência possível de ser recuperada (kW) | Horas de funcionamento anuais | Energia anual possivel de recuperar (kWh) | Preponderância no consumo total da fábrica | Redução de emissões de GEE (kg CO2/ano) | Poupança económica
[8 empty] | Forno | 100 | 80 | Gás Natural | 5000 | m3/ano | 150 | 2000 | 0.83409 | 14.4575 | 10.1202 | 6000 | 60721.457 | 5.771% | 12329.3218 | 4705.9129 | [9 empty] | Caldeira | 100 | 85 | Gás Natural | 12352.9412 | 150 | 2000 | 0.83409 | 14.4575 | 10.1202 | 6000 | 60721.457 | 5.771% | 12329.3218 | 4705.9129
Soluções Para Caldeiras | Caldeira GPL | [5 empty] | * repetir esta tabela para todos os equipamentos | Caldeira | 150 | 80 | GPL | 30000 | m3/ano | 200 | 3000 | 0.74594 | 51.7188 | 36.2032 | 6000 | 217218.933 | 20.65% | 49347.2846 | 23729.2958 | Equipamento | Potência | Combustível | Rendimento (%) | Fator Emissão (kgCO2e/kWh) | Consumo kWh/ano | Emissões Kg CO2eq | Conversão tarifa de energia (€/kWh) | Custo de energia (€/ano) | Forno | 150 | 82.5 | Gás Natural | 17647.0588 | 200 | 3000 | 0.74594 | 51.7188 | 36.2032 |  | 0 | 0% | 0 | 0
Alternativas Viáveis | Consumo kWh/ano | Emissões Kg CO2eq | Redução das Emissões (kg CO2eq) | Redução das Emissões (%) | Custo de energia (€) | Poupança económica (€) |  | Cogeração | [15 empty] | Caldeira | 350 | Gás Natural | 85 | 0.20305 | 12352.9412 | 2508.2301 | 0.078 | 963.5294 | Cogeração | 200 | 80 | Gás Natural | 0 | 0 | 0 | 1.2921 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0% | 0 | 0
Biometano | 884329.4118 | 35369.6392 | 178086.4714 | 83.43 | 107888.1882 | -107888.1882 |  | (…) | [10 empty] | Total | 277940.39 | 26.42% | 61676.6064 | 28435.2088 | Forno | 500 | Gás Natural | 82.5 | 0.20305 | 17647.0588 | 3583.1859 | 0.078 | 1376.4706 | Queimador (Dedicado a estufas ou banhos térmicos) | 60 | 80 | Gás Natural | 0 | 122 | 0 | 0.89319 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0% | 0 | 0
Hidrogénio | 884329.4118 | 0 | 213456.1105 | 100 | 172444.2353 | -172444.2353 | [17 empty] | Cogeração | 0 | Gás Natural | 80 | 0.20305 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | [10 empty] | Total | 60721.457 | 5.771% | 12329.3218 | 4705.9129
Biomassa | 884329.4118 | 0 | 213456.1105 | 100 | 9096.2123 | -9096.2123 | [17 empty] | Queimador (Dedicado a estufas ou banhos térmicos) | 0 | Gás Natural | 80 | 0.20305 | 0 | 0 | 0.078 | 0
GN + Biometano 50 % | 884329.4118 | 97035.6977 | 116420.4128 | 54.5407 | 88211.8588 | -88211.8588 | [17 empty] | (…)
Eletricidade | 774927.8351 | 117014.1031 | 96442.0075 | 45.1812 | 97299.939 | -97299.939 | [17 empty] | Cenários para cada equipamento
GN + H2 20 % | 884329.4118 | 166406.0341 | 47050.0765 | 22.042 | 89317.2706 | -89317.2706
GN + H2 10 % | 884329.4118 | 173559.5515 | 39896.559 | 18.6908 | 78926.4 | -78926.4 | [17 empty] | Soluções Para Caldeiras | Cogeração Gás Natural | [5 empty] | * repetir esta tabela para todos os equipamentos
Gás Natural | 884329.4118 | 179560.6109 | 33895.4996 | 15.8794 | 68535.5294 | -68535.5294 | [17 empty] | Alternativas Viáveis | Consumo kWh/ano | Emissões Kg CO2eq | Redução das Emissões (kg CO2eq) | Redução das Emissões (%) | Custo de energia (€) | Poupança económica (€)
[24 empty] | Biometano | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[24 empty] | Hidrogénio | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[24 empty] | Biomassa | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[24 empty] | GN + Biometano 50 % | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[24 empty] | Eletricidade | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[24 empty] | GN + H2 20 % | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[24 empty] | GN + H2 10 % | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Soluções Para Cogeração | Cogeração Gás Natural | [22 empty] | Gás Natural | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Alternativas Viáveis | Consumo kWh/ano | Emissões Kg CO2eq | Redução das Emissões (kg CO2eq) | Redução das Emissões (%) | Custo de energia (€) | Poupança económica (€)
Biometano | 54857.1429 | 2194.0663 | 9988.7657 | 81.9905 | 6692.5714 | -2012.5714
Hidrogénio | 54857.1429 | 0 | 12182.832 | 100 | 10697.1429 | -6017.1429
Biomassa | 54857.1429 | 0 | 12182.832 | 100 | 564.2606 | 4115.7394
GN + Biometano 50 % | 54857.1429 | 6019.3646 | 6163.4674 | 50.5914 | 5472 | -792
GN + H2 20 % | 54857.1429 | 10322.5783 | 1860.2537 | 15.2695 | 5540.5714 | -860.5714
GN + H2 10 % | 54857.1429 | 10766.3287 | 1416.5033 | 11.627 | 4896 | -216 | [17 empty] | Soluções Para Cogeração | Forno Gás Natural
Gás Natural | 60000 | 12182.832 | 0 | 0 | 4650 | 30 | [17 empty] | Alternativas Viáveis | Consumo kWh/ano | Emissões Kg CO2eq | Redução das Emissões (kg CO2eq) | Redução das Emissões (%) | Custo de energia (€) | Poupança económica (€)
[24 empty] | Biometano | 16638.6555 | 665.4797 | 2917.7062 | 81.4277 | 2029.916 | -653.4454
[24 empty] | Hidrogénio | 16638.6555 | 0 | 3583.1859 | 100 | 3244.5378 | -1868.0672
[24 empty] | Biomassa | 16638.6555 | 1825.7264 | 1757.4595 | 49.0474 | 1659.7059 | -283.2353
[24 empty] | GN + Biometano 50 % | 16638.6555 | 0 | 3583.1859 | 100 | 171.1452 | 1205.3254
[24 empty] | GN + H2 20 % | 16638.6555 | 3265.5225 | 317.6634 | 8.8654 | 1485 | -108.5294
[24 empty] | GN + H2 10 % | 16638.6555 | 2512.437 | 1070.7489 | 29.8826 | 2089.1496 | -712.679
[24 empty] | Gás Natural | 17647.0588 | 3583.1859 | 0 | 0 | 1367.6471 | 8.8235
Soluções Para Fornos | Forno Gás Natural
Alternativas Viáveis | Consumo kWh/ano | Emissões Kg CO2eq | Redução das Emissões (kg CO2eq) | Redução das Emissões (%) | Custo de energia (€) | Poupança económica (€)
Biometano | 50909.0909 | 2036.16 | 8623.818 | 80.899 | 6210.9091 | -2115.9091
Hidrogénio | 50909.0909 | 0 | 10659.978 | 100 | 9927.2727 | -5832.2727
Biomassa | 50909.0909 | 0 | 10659.978 | 100 | 523.6509 | 3571.3491
GN + Biometano 50 % | 50909.0909 | 5586.1527 | 5073.8253 | 47.597 | 5078.1818 | -983.1818
Eletricidade | 46927.3743 | 7086.0335 | 3573.9445 | 33.5268 | 5892.2011 | -1797.2011 | [18 empty] | 29365.9282
GN + H2 20 % | 50909.0909 | 9579.6655 | 1080.3125 | 10.1343 | 5141.8182 | -1046.8182 | [17 empty] | Soluções Para Fornos | Caldeira Gás Natural
GN + H2 10 % | 50909.0909 | 9991.4793 | 668.4987 | 6.2711 | 4543.6364 | -448.6364 | [17 empty] | Alternativas Viáveis | Consumo kWh/ano | Emissões Kg CO2eq | Redução das Emissões (kg CO2eq) | Redução das Emissões (%) | Custo de energia (€) | Poupança económica (€) | 5726.356
Gás Natural | 52500 | 10659.978 | 0 | 0 | 4068.75 | 26.25 | [17 empty] | Biometano | 12727.2727 | 509.04 | 1999.1901 | 79.7052 | 1552.7273 | -589.1979
[24 empty] | Hidrogénio | 12727.2727 | 0 | 2508.2301 | 100 | 2481.8182 | -1518.2888
[24 empty] | Biomassa | 12727.2727 | 1396.5382 | 1111.6919 | 44.3218 | 1269.5455 | -306.016
[24 empty] | GN + Biometano 50 % | 12727.2727 | 0 | 2508.2301 | 100 | 130.9127 | 832.6167
[24 empty] | Eletricidade | 11731.8436 | 2207.6045 | 300.6256 | 11.9856 | 1184.9162 | -221.3868
[24 empty] | GN + H2 20 % | 12727.2727 | 2497.8698 | 10.3603 | 0.41305 | 1135.9091 | -172.3797
[24 empty] | GN + H2 10 % | 12727.2727 | 1921.8182 | 586.4119 | 23.3795 | 1598.0364 | -634.507
Soluções Para Queimadores dedicados a estufas ou banhos térmicos | Queimador (Dedicado a estufas ou banhos térmicos) Gás Natural
Alternativas Viáveis | Consumo kWh/ano | Emissões Kg CO2eq | Redução das Emissões (kg CO2eq) | Redução das Emissões (%) | Custo de energia (€) | Poupança económica (€)
Biometano | 18.8235 | 0.75287 | 3.3081 | 81.4608 | 2.2965 | -0.73647
Hidrogénio | 18.8235 | 0 | 4.0609 | 100 | 3.6706 | -2.1106
Biomassa | 18.8235 | 2.0655 | 1.9955 | 49.1382 | 1.8776 | -0.31765
GN + Biometano 50 % | 18.8235 | 0 | 4.0609 | 100 | 0.19362 | 1.3664
Eletricidade | 18.8235 | 3.5421 | 0.51888 | 12.7774 | 1.9012 | -0.34118
GN + H2 20 % | 18.8235 | 3.6943 | 0.36662 | 9.0278 | 1.68 | -0.12 | [17 empty] | Soluções Para Queimadores dedicados a estufas ou banhos térmicos | Queimador (Dedicado a estufas ou banhos térmicos) Gás Natural
GN + H2 10 % | 18.8235 | 2.8424 | 1.2186 | 30.0076 | 2.3635 | -0.80348 | [17 empty] | Alternativas Viáveis | Consumo kWh/ano | Emissões Kg CO2eq | Redução das Emissões (kg CO2eq) | Redução das Emissões (%) | Custo de energia (€) | Poupança económica (€)
Gás Natural | 20 | 4.0609 | 0 | 0 | 1.55 | 0.01 | [17 empty] | Biometano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | Hidrogénio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | Biomassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | GN + Biometano 50 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | Eletricidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | GN + H2 20 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | GN + H2 10 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | Gás Natural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on H5: Francisco Machado: Só é efetuado o cálculo quando é indicada a tarifa
Note on X11: Francisco Machado: Irá depender do número de horas de funcionamento indicados no módulo de solar
Note on BD11: Francisco Machado: Irá depender do número de horas de funcionamento indicados no módulo de solar
Note on AO13: Francisco Machado: Só é efetuado o cálculo quando é indicada a tarifa

## Outputs
Resultados (Consumo por equipamento) |  |  |  |  | Resultados (Consumo por fábrica)
Mudança de vetor energético |  |  |  |  | Mudança de vetor energético
| Cenário | Emissões [ton Co2/ano] | Descarbonização [%] |  |  | Cenário | Emissões [ton Co2/ano] | Descarbonização [%]
| Base | 236.2989 | - |  |  | Base | 6.0914 | -
| Biometano | 39.6006 | 83.24% |  |  | Biometano | 1.1745 | 80.72%
| Hidrogénio | 0 | 100% |  |  | Hidrogénio | 0 | 100%
| Biomassa | 0.0020655 | 100% |  |  | Biomassa | 3.2223 | 47.1%
| GN + Biometano 50 % | 108.6412 | 54.02% |  |  | GN + Biometano 50 % | 0 | 100%
| Eletricidade | 124.1037 | 47.48% |  |  | Eletricidade | 2.2076 | 63.76%
| GN + H2 20 % | 186.312 | 21.15% | Gráfico referente ao caso do biometano |  | GN + H2 20 % | 5.7634 | 5.385% | Gráfico referente ao caso do biometano
| GN + H2 10 % | 194.3202 | 17.77% |  |  | GN + H2 10 % | 4.4343 | 27.2%
| Gás Natural | 202.4075 | 14.34% |  |  | Gás Natural | 3.5832 | 41.18%
Recuperação de calor |  |  |  |  | Recuperação de calor
| Através da recuperação de calor residual dos processos industriais térmicos apresentados poderia ser possível aproveitar até 278 MWh de energia, representando a redução de cerca de 61,68 toneladas de CO2. A potencial poupança económica associada à redução do consumo de energia poderia atingir os 28435 euros. (assumindo que esta energia poderia ser usada em equipamentos que usassem o mesmo vetor energético). Alerta-se para o facto de a aplicação desta medida dever ser sustentada por estudos para a avaliação da qualidade da energia residual existente. |  |  |  |  | Através da recuperação de calor residual dos processos industriais térmicos apresentados poderia ser possível aproveitar até 61 MWh de energia a uma temperatura baixa (até 70 °C), representando a redução de cerca de 12,33 toneladas de CO2. A potencial poupança económica associada à redução do consumo de energia poderia atingir os 4706 euros (assumindo que esta energia poderia ser usada em equipamentos que usassem o mesmo vetor energético). Alerta-se para o facto de a aplicação desta medida dever ser sustentada por estudos para a avaliação da qualidade da energia residual existente.

## Apoio
Listas
Equipamentos | Sim | Combustível Caldeira | Combustível Cogeração | Combustível Forno | Combustível Queimador (Dedicado a estufas ou banhos térmicos) | Unidades combustível | Unidades tarifa | Consumo por fábrica
Forno | Não | Biometano | Biometano | Biometano | Biometano | kWh/ano | €/kWh | Consumo por equipamento | Combustível Alternativo | PCI (GJ/ton) | PCI (MJ/kg) | Massa Volúmica (kg/m3) | kWh/Ton | kWh/m3 | kwh | Fator Emissão (kgCO2e/GJ) | Fator Emissão (kgCO2e/kWh) | Tarifa referência(€/kWh)
Caldeira |  | Hidrogénio | Hidrogénio | Hidrogénio | Hidrogénio | ton/ano | €/m3 | [5 empty] | Ton/ano | m3/ano | kWh/ano
Cogeração |  | Biomassa | Biomassa | Biomassa | Biomassa | m3/ano | €/ton | [5 empty] | €/ton | €/m3 | €/kWh
Queimador (Dedicado a estufas ou banhos térmicos) |  | Eletricidade | Gás Natural | Eletricidade | Gás Natural |  |  |  | Biometano |  | 48 | 0.7 | 13333.3 | 9.3333 | 1 | 11.11 | 0.039996 | 0.122
|  | Gás Natural | GPL | Gás Natural | GPL |  |  |  | Hidrogénio |  | 120 | 0.0899 | 33333.3 | 2.9967 | 1 | 0 | 0 | 0.195
|  | GPL | Nafta | GPL | Nafta |  |  |  | Biomassa |  | 17.5 | - | 4861.1111 | - | 1 | 0 | 0 | 0.010286
|  | Nafta | Gasóleo | Nafta | Gasóleo |  |  |  | GN + Biometano 50 % |  | 46.5 | 0.77 | 12916.7 | 9.9458 | 1 | 30.48 | 0.10973 | 0.09975
|  | Gasóleo | Fuelóleo | Gasóleo | Fuelóleo |  |  |  | Eletricidade |  | - | - | - | - | 1 | 41.94 | 0.151 | 0.12556
|  | Fuelóleo | Coque de Petroleo | Fuelóleo | Coque de Petroleo |  |  |  | GN + H2 20 % |  | 66 | 0.493 | 18333.3 | 9.0383 | 1 | 52.27 | 0.18817 | 0.101
|  | Coque de Petroleo | Resíduos Industriais | Coque de Petroleo | Resíduos Industriais |  |  |  | GN + H2 10 % |  | 65 | 0.546 | 18055.6 | 9.8583 | 1 | 54.52 | 0.19626 | 0.08925
|  | Resíduos Industriais |  | Resíduos Industriais |  |  |  |  | Gás Natural |  | 45 | 0.84 | 12500 | 10.5 | 1 | 56.402 | 0.20305 | 0.0775
[9 empty] | GPL | 48.45 | 46.4 | 2.43 | 12888.9 | 31.32 | 1 | 63.1049 | 0.22718 | 0.10924
[9 empty] | Nafta |  | 44.4 | 680 | 12333.3 | 8386.6667 | 1 | 73.6 | 0.26496 | 0.05595
[9 empty] | Gasóleo |  | 42.7 | 837 | 11861.1 | 9927.75 | 1 | 74.1 | 0.26676 | 0.16116
[9 empty] | Fuelóleo | 40.28 | 41.9 | 944 | 11638.9 | 10987.1111 | 1 | 78.6 | 0.28296 | 0.10323
[9 empty] | Coque de Petroleo | 32.2 | 32.5 | 800 | 9027.8 | 7222.2222 | 1 | 93.6 | 0.33696 | 0.039877
[9 empty] | Resíduos Industriais |  | 18.5 | 200 | 5138.9 | 1027.7778 | 1 | 144.9 | 0.52164
[9 empty] | Equipamento | Combustível | Média
[9 empty] | Forno | Biometano | 82.5
[9 empty] | Forno | Hidrogénio | 82.5
[9 empty] | Forno | Biomassa | 82.5
[9 empty] | Forno | GN + Biometano 50 % | 82.5
[9 empty] | Forno | Eletricidade | 89.5
[9 empty] | Forno | GN + H2 20 % | 82.5
[9 empty] | Forno | GN + H2 10 % | 82.5
[9 empty] | Forno | Gás Natural | 82.5
[9 empty] | Forno | GPL | 82.5
[9 empty] | Forno | Nafta | 72.5
[9 empty] | Forno | Gasóleo | 72.5
[9 empty] | Forno | Fuelóleo | 72.5
[9 empty] | Forno | Coque de Petroleo | 67.5
[9 empty] | Forno | Resíduos Industriais | 67.5
[9 empty] | Equipamento | Combustível | Média
[9 empty] | Caldeira | Biometano | 85
[9 empty] | Caldeira | Hidrogénio | 85
[9 empty] | Caldeira | Biomassa | 85
[9 empty] | Caldeira | GN + Biometano 50 % | 85
[9 empty] | Caldeira | Eletricidade | 97
[9 empty] | Caldeira | GN + H2 20 % | 85
[9 empty] | Caldeira | GN + H2 10 % | 85
[9 empty] | Caldeira | Gás Natural | 85
[9 empty] | Caldeira | GPL | 85
[9 empty] | Caldeira | Nafta | 75
[9 empty] | Caldeira | Gasóleo | 75
[9 empty] | Caldeira | Fuelóleo | 75
[9 empty] | Caldeira | Coque de Petroleo | 70
[9 empty] | Caldeira | Resíduos Industriais | 70
[9 empty] | Equipamento | Combustível | Média
[9 empty] | Cogeração | Biometano | 87.5
[9 empty] | Cogeração | Hidrogénio | 87.5
[9 empty] | Cogeração | Biomassa | 87.5
[9 empty] | Cogeração | GN + Biometano 50 % | 87.5
[9 empty] | Cogeração | GN + H2 20 % | 87.5
[9 empty] | Cogeração | GN + H2 10 % | 87.5
[9 empty] | Cogeração | Gás Natural | 87.5
[9 empty] | Cogeração | GPL | 87.5
[9 empty] | Cogeração | Nafta | 87.5
[9 empty] | Cogeração | Gasóleo | 87.5
[9 empty] | Cogeração | Fuelóleo | 87.5
[9 empty] | Cogeração | Coque de Petroleo | 87.5
[9 empty] | Cogeração | Resíduos Industriais | 87.5
[9 empty] | Equipamento | Combustível | Média
[9 empty] | Queimador (Dedicado a estufas ou banhos térmicos) | Biometano | 85
[9 empty] | Queimador (Dedicado a estufas ou banhos térmicos) | Hidrogénio | 85
[9 empty] | Queimador (Dedicado a estufas ou banhos térmicos) | Biomassa | 85
[9 empty] | Queimador (Dedicado a estufas ou banhos térmicos) | GN + Biometano 50 % | 85
[9 empty] | Queimador (Dedicado a estufas ou banhos térmicos) | Eletricidade | 85
[9 empty] | Queimador (Dedicado a estufas ou banhos térmicos) | GN + H2 20 % | 85
[9 empty] | Queimador (Dedicado a estufas ou banhos térmicos) | GN + H2 10 % | 85
[9 empty] | Queimador (Dedicado a estufas ou banhos térmicos) | Gás Natural | 85
[9 empty] | Queimador (Dedicado a estufas ou banhos térmicos) | GPL | 85
[9 empty] | Queimador (Dedicado a estufas ou banhos térmicos) | Nafta | 85
[9 empty] | Queimador (Dedicado a estufas ou banhos térmicos) | Gasóleo | 85
[9 empty] | Queimador (Dedicado a estufas ou banhos térmicos) | Fuelóleo | 85
[9 empty] | Queimador (Dedicado a estufas ou banhos térmicos) | Coque de Petroleo | 85
[9 empty] | Queimador (Dedicado a estufas ou banhos térmicos) | Resíduos Industriais | 85
Note on U6: Francisco Machado: Valor de mercado francês segundo: https://www.apeg.pt/folder/documento/ficheiro/853_Plano-de-Acao-para-o-Biometano-vpdf.pdf Plano Ação Biometano
Note on U7: Francisco Machado: Calculado de momento para um valor de 6,5 €/kg H2
Note on U8: Francisco Machado: Com base num preço de 50€/ton biomassa https://www.dinheirovivo.pt/economia/biomassa-duplica-preco-novas-centrais-podem-falir-antes-de-abrir-portas-12782817.html/
Note on T10: Francisco Machado: Segundo documento da APA
Note on U10: Francisco Machado: Com base na base de dados da IEA para Portugal - 2023
Note on S13: Francisco Machado: De acordo com excel enviado
Note on U13: Francisco Machado: Com base na base de dados da IEA para Portugal - 2023
Note on S14: Francisco Machado: De acordo com excel enviado
Note on U14: Francisco Machado: Preço de GPL canalizado segundo https://portal.azores.gov.pt/web/fracde/pre%C3%A7o-combust%C3%Adveis 1,41 €/kg
Note on U15: Francisco Machado: No momento com base no preço spot - 690 €/ton https://markets.businessinsider.com/commodities/naphthapreis
Note on S16: Francisco Machado: De acordo com Excel enviado
Note on U16: Francisco Machado: Com base no boletim da ERSE 1º semestre 2024 - 1º - 1.610 €/l https://www.erse.pt/media/vgzljxht/1t2024-boletim-preços-ue-27.pdf
Note on U17: Francisco Machado: Base de dados IEA - portugal 2023 - 1155,03 €/ton
Note on U18: Francisco Machado: Para já com base numa notícia acerca da evolução do preço de coque em importações 360€/ton https://www.spglobal.com/commodityinsights/pt/our-methodology/price-assessments/metals/calcined-petroleum-coke#:~:text=

## Sheet1
|  | Quantidade | PCI [kWh/kg] | Densidade [kg/m3] | Fator emissão [kgCO2/kWh] | Fator emissão [kgCO2/m3]
| Gás natural | 0.8 | 12.5 | 0.84 | 0.20305 | 2.132
| H2 | 0.2 | 33.3333 | 0.0899 | 0 | 0
| Mistura |  | 13.0429 | 0.68998 | 0.18953 | 1.7056
0.16244
93.34%